GHDZ-300A

电能质量监测装置

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHDZ-300A电能质量监测装置。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目  录

一、概述	4

二、主要用途	4

三、主要功能及特点	5

四、技术指标	6

五、后面板布置说明	7

六、前面板布置说明	8

七、操作方法	8

八、注意事项	18

九、产品保证	19

GHDZ-300A电能质量监测装置

# 一、概述

随着我国国民经济的蓬勃发展，电力负荷急剧加大，特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长，使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。公司推出的GHDZ-300A电能质量监测装置（以下简称GHDZ-300A）是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采DSP+ARM+CPLD 内核，5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏，使结构更紧凑，功能更强大。

# 二、主要用途

- 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量，其测量分析：频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。

- 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。

- 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。

- 负荷波动监视：定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。

- 电力设备调整及运行过程动态监视，帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。

- 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。

- 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。

- 在线式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点，使GHDZ-300A可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。

# 三、主要功能及特点

1.安全可靠

电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了GHDZ-300A的抗干扰能力。

2.使用方便

采用中文界面，简洁的按键操作，用户使用方便。

3.精度高

符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法，无近似计算，采用高精度A/D（16 位），同时采样，采集速率12.8 kHz。

4.软件功能强

采用DSP+ARM+CPLD 内核，处理速度快，软件功能丰富，使GHDZ-300A适用于复杂的测试工作和数据处理工作，大大提高了测试效率和水平。

5.通讯接口(RS-232/485)

针2：RS232的发送端

针3：RS232的接收端

针5：RS232的接地端

针6：RS485的A端

针9：RS485的B端

6.测试参数多

系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、2-50次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。

7.大容量存储

电能质量测试仪内置512M 内存，以5分钟为单位存储数据，每通道可以连续存储4个月的历史数据。

# 四、技术指标

- 频率测量

测量范围：45～55Hz，中心频率50Hz，测量条件：信号基波分量不小于80％F.S.

测量误差: ≤0.02Hz

- 输入电压量程：10-120V

- 输入电流量程：5A

- 基波电压和电流幅值：基波电压允许误差≤0.5％F.S.；基波电流允许误差≤1％F.S.

- 基波电压和电流之间相位差的测量误差：≤0.5°

- 谐波电压含有率测量误差：≤0.1％

- 谐波电流含有率测量误差：≤0.2％

- 三相电压不平衡度误差：≤0.2％

- 电压偏差误差：≤0.2％

- 电压变动误差：≤0.2％

- 功率偏差：≤0.5％

- 闪变误差：≤5％

# 五、后面板布置说明

- RS232 接口、485口：用于与后台软件联机通讯。

- 工作电压：220V±15%，50Hz

- 三元件接线（三相四线）

仪器的后端子Ua、Ub、Uc、N分别接现场A、B、C三相电压和零线UN上。

*Ia *Ib，*Ic，为电流的输入端，Ia Ib Ic为电流的输出端。

- 两元件接线（三相三线）

仪器的后端子Ua、Uc、分别接现场A、C电压 B相电压接后端子N上，Ub不接。

*Ia *Ic，为电流的输入端，Ia  Ic为电流的输出端，*Ib、Ib不接。

# 六、前面板布置说明

- 液晶：显示数据及波形。

- LED显示：电源指示灯，越线报警指示，通讯指示，运行指示。

- 键盘：

“上翻”“下翻”键：光标上下移动；

“递增”“递减”键：用于选择条目，或更改数字；

“返回”键：返回上层菜单；

“确认”键：确认操作命令。

# 七、操作方法

1.开机进入主菜单

按照说明书中说明的接线方法进行接线，确认无误后方可接通电源。打开电源进入主菜单画面（如图）：

主菜单用“上翻”“下翻”键上下移动光标，选择要操作的子菜单条，按确认键进入该菜单。

2.基本电参量

主要测量现场的三相电压、电流、功率、功率因数和频率等电参量。其中P 表示有功功率，Q 表示无功功率。

按“返回”键退出此画面。

3.不平衡及偏差

不平衡度指三相电力系统中三相不平衡的程度用电压和电流负序分量与正序分量得方

均根百分比表示，分为电压不平衡和电流不平衡。偏差指三相电压和频率的偏差，表示测量值和额定值的差与额定值的百分比。

按“返回”键退出此画面。

4.闪变测量

闪变是由于电压变化而产生，以波动量化表示，数值越大，波动越大。电压变动与电压变化的持续时间和幅度有关。短时闪变在10分钟内测得，而长时闪变在2小时内测得。

按“返回”键退出此画面。

5.UA、UB、UC电压谐波

测量和记录50次谐波，并计算A、B、C 三相电压总谐波畸变率。如图所示，以表格的形式显示2-50次谐波的含量，数值以基波的百分比形式表示，排列顺序从上到下，从左至右2-50次。

按“返回”键退出此画面。

6.IA IB IC电流谐波

测量和记录50次谐波，并计算A、B、C三相电流总谐波畸变率。如图所示，以表格的形式显示2-50次谐波的含量，电流谐波的数值以有效值形式表示，排列顺序从上到下，从左至右2-50次。

按“返回”键退出此画面。

7.报警记录

某一越线定值设为非零值时，出现越线时，显示越线情况。无越线时显示无报警记录。

按“返回”键退出此画面。

8.参数设置

进入主菜单，选择“参数设置”项，按“确认”键进入参数设置菜单。然后按“确认”键保存，按“返回”键退出。按“递增”“递减”键更改数字或参数。

按“确认”键保存设置，按“返回”键退出。

9.基本参数设置

按“递增”“递减”键更改数字或参数。

按“确认”键保存设置，按“返回”键退出。

10.基本报警设置

按“递增”“递减”键更改数字或参数。

按“确认”键保存设置，按“返回”键退出。

11.电压谐波报警设置

按“递增”“递减”键更改数字或参数。

按“确认”键保存设置，按“返回”键退出。

12.电流谐波报警设置

按“递增”“递减”键更改数字或参数。

按“确认”键保存设置，按“返回”键退出。

# 八、注意事项

- 使用仪器时请按本说明书接线和操作。

- 测试开始前请输入正确的设置参数，仪器内部的校正运算都要依赖于输入的设置参数。

- 测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。

- 通道最多可连续储存4个月次测量结果，超过4个月时最早的记录将被覆盖，请及时输出。

- 仪器出现故障，请及时和本公司联系，不要自行开机拆卸。

# 九、产品保证

- 本产品自售出之日起一年之内，由于产品质量问题而出现的故障负责免费维修。

- 本公司对售出仪器终身负责维修，只收成本费。