GHZRS-20A

三相直流电阻测试仪

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHZRS-20A三相直流电阻测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

- 测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。

- 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关

- 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待30秒钟后才可拆卸接线。

- 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致数据稳定时间延长。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

安全警告

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

1.请勿在易爆环境中操作！

2.请勿在潮湿环境下操作!

3.防止火灾或人身伤害！

4.保持产品表面清洁和干燥。

5.只有合格的技术人员才可执行维修！

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

目      录

一、	概述	2

二、安全措施	2

三、性能特点	3

四、技术指标	3

五、系统介绍	4

六、测试与接线方法	5

七、仪器操作方法	5

八、注意事项	10

九、常见问题及解决方法	10

十、装箱清单	11

十一、售后服务	11

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：2016

本手册如有改动，恕不另行通知

# 概述

# 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制了针对YN联接绕组的三通道直流电阻测试仪。该直阻仪实现了三相同时加电，独立电流采样、电压采样，同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能，大大缩短了变压器直流电阻的测试时间，解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题，所需时间仅为传统方法的1/3。

# 安全措施

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 仪器应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

# 性能特点

- 仪器输出电流大且自动选择电流操作简便。

- 三通道测量，实时采集，同时测量三个电阻值，并计算三相电阻不平衡度。

- 既可以三相同时测量，也可以按传统方式单通道测量，同时具备温度换算功能，使用方便。

- 具有完善的保护电路，可靠性强。

- 显示器采用800*480点阵65K色彩色高亮度大屏幕（7寸），显示数据清晰易读。

- 内置日历时钟、500组数据存储、调阅、打印功能。

- 可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。

- 工业塑壳机箱，重量轻，便于携带。

- 具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

# 技术指标

- 输出电流： 自动选择电流（最大20A）

- 量程范围：0～100Ω

- 准确度：0.2%±2

- 最小分辨率：0.1μΩ

- 工作温度：-20～40℃

- 环境湿度：≤80%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

- 体积：长400mm*宽340mm*高195mm

- 净重：8kg

# 系统介绍

# 仪器面板见图一

图一

- 显示器：彩色点阵液晶显示器，显示菜单、测试数据和记录。

- 按键：用于液晶指示相对应的功能的操作或使整机回到上电的初始状态。

- 测量电流输出端子和电压输入端子：在三通道测量方式时，Ia、Ib，Ic、Io为电流通输出、输入通道，Ua、Ub、UC、Uo为电压输入通道。在单通道测量方式时I＋、I－为电流输出、输入通道，U＋、U－为电压输入通道。

- 电源开关、插座：包括整机电源开关，220V交流电源插头（内置5A保险管）。

- 接地：接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

- USB接口：仪器与U盘的接口

- RS232通讯接口：仪器与上位机的通讯接口

- 打印机：打印电阻值结果及测试电流等信息。

# 测试与接线方法

1. 单通道接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。单通道直接测量接线。可直接测量AO相之间的阻值见图二。

图 二

2. 三通道直接测量接线，见图三。可直接同时测量AO、BO、CO三相的阻值见图三。

图 三

# 仪器操作方法

1．主菜单功能操作：

1.1打开电源开关，液晶显示启动界面，稍后进入主菜单显示界面，如图四。按‘←’、‘→’或’↑’、‘↓’方向键移动光标选择菜单项。选中“三相同测”菜单后按<确定>键，则采用三通道方式同时测量变压器三相绕组的电阻；此测量方式只适用于联接方式是YN型式的变压器绕组。选中“单相测试”菜单后按<确定>键，则采用常规的单相测量方法对试品的电阻进行测量，需注意单相测量方式下仪器电流通道使用的端子是I＋和I－,电压通道使用的端子是U＋和U－。选中

“温度设置”菜单后按<确定>键，可以设置测量时试品的试验温度和测试结果折算到的参考温度。

选中“记录查询”菜单后按<确定键>，可以显示仪器保存过的测试数据记录。选中“时间设置”菜单后按<确定>键，可以修改当前显示的日历和时间。选中“通讯参数”菜单后按<确定>键，可以设置仪器与上位机的通讯参数。

图 四

2.仪器测试操作：

2.1在如图四界面，当选中并执行“三相同测”菜单后，仪器采用三通道方式同时对三相绕组的电阻进行测试，显示如图五。

图 五

等待测试电流值稳定后，计算并显示三相电阻值及三相电阻的不平衡率；并且同时显示设定温度的折算电阻值，如图六所示。

图 六

2.2在图四中当选中并执行“单相测试”菜单后，采用单通道方式对单相绕组的电阻进行测试，显示如图七。

图 七

等待测试电流值稳定后，计算并显示单相电阻值，并且同时显示设定温度的折算电阻值，如图八所示。

图 八

2.3在上述“三相测试”（图六）或“单相测试”（图八）显示界面中，只有当仪器显示电阻值后，才可以进行测试数据的存储和打印操作。此时按‘确定’键保存当前显示的测试结果和信息，按‘打印’键打印当前显示的测试结果和信息。如果需要修改某一个显示的设置参数值，可以按‘←’或‘→‘键将光标移动到需要修改的参数处，按‘↑’或‘↓’键对参数进行修改。如果需要重复测试按‘复测’键，复测时电流维持不变，仪器用新测量新数据替换旧数据，并重新显示测量结果。在仪器开始测试后如果需要退出测试状态，按‘取消’键则退出返回到主菜单；注意此时仪器会断开测试电流回路，电感性试品会因此产生一个放电过程，放电时仪器中的蜂鸣器发出提示声音，此时需等待放电过程结束后才可以拆除测试线。

3.温度设置操作：

在如图四界面，当选中并执行“温度设置”菜单后，进入温度参数设置界面，显示如图九。该功能可以实现在测试开始前完成试品温度和参考折算温度的设置，这两个温度值与三相测试（图五、六）和单相测试（图七、八）显示的温度值一致。按‘←’或‘→‘键移动光标到需要修改的参数，按‘↑’或‘↓’键修改选中的参数。

图 九

4.数据记录查询：

在图四主菜单下，将选择光标移动到<记录查询>项后按‘确定’键，如果此时有测试数据记录，则显示保存的记录数据，显示如图十。

图 十

在图十中按‘↑’或‘↓’键选择操作菜单，按‘确定’键执行选中的操作。选中“删除”菜单按‘确定’键则删除当前显示的记录并显示下一条记录的测试数据。选中“导出”菜单后按按‘确定’键，如果仪器已经联接了U盘（U盘插入仪器的USB接口后，图中的右下角会出现U盘盘符），则可以将当前的记录数据导出到U盘文件中，否则仪器会有“未检测到U盘”提示。按‘←’或‘→’键则显示下一条记录数据。

5、时间校正：

在图四主菜单下，将选择光标移动到<时间设置>项后按‘确定’键，对日历时间进行校正，显示如图十一。

图 十一

在时间设置界面下按‘←’或‘→’键选择需要修改的位，按‘↑’或‘↓’键修改该位的数值，时间校正完毕后，按‘取消’键退出时间设置。

6、通讯设置：

在图四主菜单下，将选择光标移动到<通讯参数>项后按‘确定’键，设置仪器通讯的相关参数，显示如图十二。

图 十二

# 在通讯参数设置界面下按‘←’或‘→’键选择需要修改的参数。选中波特率项时，按‘↑’或‘↓’键选择需要的波特率（波特率1200/2400/4800/9600/19200）；选中通讯地址位时，按‘↑’或‘↓’键修改该位数值。 通讯参数设置完毕后，按‘取消’键退出返回到主菜单。

# 八、注意事项

# 在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

- 在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

- 用三通道时注意因为第一组数据测试时磁路初次建立可能时间较长，倒换分接时稳定时间会缩短。

- 助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

# 九、常见问题及解决方法

1、不能测试蜂鸣器一直鸣叫

出现此种情况首先检查是否温度保护，首先检查风机工作是否正常。如果风机工作正常，可开机不测试让风机降温然后重新测试。

2、开机液晶屏不能点亮

出现此种情况首先检查电源是否正常，然后检查保险是否已经熔断，如熔断换新即可。

3、电流充电过程中显示电流下降

本机采用自动选择电流输出方式，为达到稳定的测量结果测量电流可能小于充电电流，此属正常现象。

***********出现上述问题不能自行解决，请及时与我们联系**************

# 十、装箱清单

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 专用测试电缆 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 接地线 | 一条 |
| 保险管5A | 两支 |
| 合格证/保修卡 | 一张 |
| 装箱单 | 一张 |
| 操作手册 | 一本 |

# 十一、售后服务

仪器自购买之日起12个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。